Sólo para el caso de balastos electrónicos dimerizables DOBLES antes de proceder al cableado del balasto en la luminaria, es importante que tenga en cuenta que la distancia mínima requerida entre el centro de una lámpara y el centro de la otra no debe ser menor a 5 cm. 
Instalación:
1) Cablear los puntos 1 a 6 tal como se indica en el esquema de conexión que figura en el frente de la caja del balasto electrónico dimerizable.
2) Para el caso de instalaciones de más de un balasto conectado a un único dimmer, verificar que la conexión entre cada uno de los balastos sea siempre respetando las polaridades de las entradas de control (es decir, que siempre un cable proveniente de la salida positiva de un balasto debe necesariamente ser conectado a la entrada positiva del próximo, lo mismo para el caso de los negativos).  En cuanto a las conexiones con el dimmer,  tener en cuanta que el cable rojo corresponde al borne positivo y el negro al negativo.
3) Medir con un multímetro (puesto en posición para medir tensión alterna) la tensión de alimentación existente entre los cables fase y neutro.  Dicho valor deberá estar comprendido entre los valores mínimos y máximos admisibles. 
4) Es importante tener en cuenta que todos los tubos fluorescentes, por características inherentes a la lámpara en sí, pueden ser dimerizados sólo después de haber transcurrido las primeras 100 horas de uso continuo a la máxima potencia de la lámpara.  Por esto, es indispensable, que en caso de que la instalación sea llevada a cabo con tubos fluorescentes nuevos, los mismos deben haber cumplido este requerimiento.
5) Una vez que los tubos instalados ya han cumplido con las primeras 100 horas de uso, se deberá proceder a la calibración de la intensidad mínima de iluminación que se desea obtener cuando el dimmer  indica estar al mínimo.    Para esto,  debe seleccionar con el dimmer  la posición de mínimo, mientras que con un destornillador perillero se comience a girar hacia un lado u otro el tornillo ubicado en el frente del dimmer, de modo de seleccionar  la intensidad que se quiere corresponder con dicha posición (mínimo nivel de iluminación) 
ADVERTENCIA

· Se deberá trabajar en el cableado de salida (bornes 1 al 6) sin la alimentación de 220 V( conectada. 

· Para el manejo de balastos electrónicos no deben usarse llaves con neón incorporado (llaves luminosas).

· Tenga en cuenta que para reemplazar la lámpara de la luminaria deberá desconectar la alimentación del balasto.

· No deberá conectarse el balasto con atenuadores de luz (dimmers convencionales).

· El balasto debe ser instalado y/o almacenado en lugares secos  y no a la intemperie.  
      Verificar antes de alimentar el balasto con tensión de  

       alimentación, verificar que la misma se encuentre dentro 

       de los valores mínimo y máximo, siendo estos 195 VAC y 

       230 VAC respectivamente.
      Los cables de entrada, tanto de alimentación de 220 VAC 

      como de control 1-10 VCC, deben mantenerse a la mayor 

      distancia posible uno de otro.
      Se recomienda, para evitar interferencias, que el cable de 

       control 1-10 VCC sea cable mallado y colocada la malla a 

       masa.









