#### Antes de proceder a la instalación del sistema de iluminación de emergencia Cosmel verifique el tipo de balasto con el que será combinado (balasto electrónico Cosmel, otro balasto electrónico o balasto bobinado).

#### Pasos a seguir para una correcta y segura instalación del sistema combinado con un balasto electrónico Cosmel:

- Se procederá a la realización del cableado de salida según corresponda de acuerdo al tipo de balasto (simple o doble).

- Conectar la batería.  Asegúrese de que las polaridades de la misma se dispongan de forma correcta teniendo en cuenta los polos entre ésta y el sistema.  (En caso de que la batería fuera colocada en forma incorrecta  un fusible de protección interno se quemará, el cual solamente podrá ser reemplazado en fábrica).

- Para verificar el correcto funcionamiento del equipo, ud. podrá colocar un pulsador NC  (normal cerrado) en los bornes destinados a tal fin (ver esquema de conexión que figura sobre el lado izquierdo de la caja plástica) el que al activarlo hará que el sistema entre en el modo emergencia.  Si no desea realizar esta verificación,  coloque un puente en el lugar destinado para el pulsador NC.

- Medir con un multímetro (puesto en posición para medir tensión alterna) la tensión de alimentación existente entre los cables fase y neutro.  Dicho valor deberá estar comprendido entre los valores mínimos y máximos admisibles.

- Recién en este paso podrá dar alimentación al equipo.  Esto se indicará con el encendido de un led rojo.

En caso de conectar el sistema de emergencia con un balasto electrónico de otra marca, tener en cuenta lo siguiente:

- El par de bornes correspondientes a los puntos 1 y 2 como así también el par 3 y 4 (que figuran en el esquema de conexión en el frente de la caja) permanecerán cerrados mientras haya alimentación de 220 V.   La apertura de los mismos se realizará cuando el equipo entre en la modalidad de emergencia.

Para conectar el sistema de iluminación de emergencia a un balasto bobinado  se deberá realizar la conexión de acuerdo al esquema que figura en el frente de la caja del equipo.

### ADVERTENCIA

- En todos los casos se deberá trabajar en el cableado de salida (bornes 1 al 5) sin la alimentación de 220 V y sin la batería.

- Tener en cuenta que la fase de alimentación del  sistema de iluminación de emergencia deberá ser la misma que la del balasto asociado y además, debe  estar conectada a los 220 V en forma permanente.

- Cuando la lámpara de la luminaria necesite ser remplazada, primero desconecte la alimentación de 220 V tanto del balasto como la del sistema de emergencia, luego desconecte la batería.  Ahora sí, reemplace la lámpara, luego conecte nuevamente la batería y por último la alimentación del balasto y del sistema de emergencia.

- Tener en cuenta que este sistema es apto para ser instalado en el interior de luminarias (uso interior).  La temperatura máxima donde se halle alojado tanto el equipo como la batería, deberá se inferior a 50ºC.

PRECAUCION

Cuando la autonomía del sistema sea menor a 50 minutos, la batería deberá ser reemplazada.